## IR_Vrtic Radost 2_Drugi kat_v02
Red.br. | Opis i sadržaj stavke | Jed. mjere | Kol | Jed. cijena | Ukupno
boravišne prostorije, garderoba i prostor za osoblje
2.1 | Vanjska jedinica inverter sustava multisplit izvedbe
Za spajanje do 3 unutarnjih jedinica, namjenjenih za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:
Qgr=8,6kW
Qhl=6,8kW
L=53dB
Nel,max=1,91kW (230V, 50Hz)
Priključci: 3x6,35/3x9,52 mm
Dimenzije (dxšxv): 330x840x710mm
m=58kg
| Dobava i ugradnja vanjske jedinice multisplit sustava kao Mitsubishi electric MXZ-3F68VF3 | kom | 1 |  | 0
2.2 | Unutarnja zidna jedinica inverter sustava
S maskom,opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
Qgr=1,0/3,2/4,1 kW
Qhl=0,9/2,5/3,4 kW
Vz=4,9/7,3/12,9 m3/min
L=19/34/45 dB
Priključci: 6,35/9,52mm
Dimenzije (dxšxv): 219x798x299mm
m=10,5kg
| Dobava i ugradnja unutarnje zidne jedinice kao Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG | kom | 2 |  | 0
2.3 | Unutarnja zidna jedinica inverter sustava
S maskom,opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
Qgr=1,2/2,2/3,9 kW
Qhl=0,9/2,0/3,0 kW
Vz=3,7/4,4/5,0/6,0/6,8 m3/min
L=21/26/30/35/42 dB
Priključci: 6,35/9,52mm
Dimenzije (dxšxv): 178x760x250mm
m=11kg
| Dobava i ugradnja unutarnje zidne jedinice kao Mitsubishi Electric MSZ-AP20VG | kom | 1 |  | 0
2.4 | Električne sobne grijalica, konvekcijska
Toplinski učinak: 750W Nel,max=0,75kW (230V, 50Hz), IP24 Dimenzije (dxšxv): 426x100x450mm m=5kg
| Dobava i ugradnja električne grijalice kao Vaillant eloMENT VER 750/5 | kom | 1 |  | 0
boravišne prostorije i sanitarije za djecu
2.5 | Vanjska jedinica inverter sustava multisplit izvedbe
Za spajanje do 2 unutarnje jedinice, namjenjenih za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:
Qgr=6,4kW
Qhl=5,3kW
L=51dB
Nel,max=1,56kW (230V, 50Hz)
Priključci: 2x6,35/3x9,52 mm
Dimenzije (dxšxv): 285x800x550mm
m=37kg
| Dobava i ugradnja vanjske jedinice multisplit sustava kao Mitsubishi electric MXZ-2F53VF3 | kom | 1 |  | 0
2.6 | Unutarnja zidna jedinica inverter sustava
S maskom,opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
Qgr=1,0/3,2/4,1 kW
Qhl=0,9/2,5/3,4 kW
Vz=4,9/7,3/12,9 m3/min
L=19/34/45 dB
Priključci: 6,35/9,52mm
Dimenzije (dxšxv): 219x798x299mm
m=10,5kg
| Dobava i ugradnja unutarnje zidne jedinice kao Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG | kom | 1 |  | 0
2.7 | Unutarnja zidna jedinica inverter sustava
S maskom,opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
Qgr=1,2/2,2/3,9 kW
Qhl=0,9/2,0/3,0 kW
Vz=3,7/4,4/5,0/6,0/6,8 m3/min
L=21/26/30/35/42 dB
Priključci: 6,35/9,52mm
Dimenzije (dxšxv): 178x760x250mm
m=11kg
| Dobava i ugradnja unutarnje zidne jedinice kao Mitsubishi Electric MSZ-AP20VG | kom | 1 |  | 0
2.8 | Električna mrežica za podno grijanje
Električna mreža za podno grijanje prikladna je za ugradnju ispod svih podova sa podnim pločicama.
Tehničke karakteristike:
• Nazivni kapacitet :160 W/m²
• Nominalni napon: 230 V, AC
• Sklopka: max. 16 A
• Min. radijus savijanja: 30 mm
• Min.udaljenost postavljanja: 60mm
• Maks. radna temperatura: +90 °C
• Min. temperatura postavljanja: +5 °C
• Presjek vodiča spojnog kabela: 3 x 0,75 mm2
• Duljina spojnog kabela: 4,0 m
• 3mm zaštićeni dvostruko jezgreni kabel sa priključkom od 4m
• toplinski vodič s FEP električnom izolacijom
• integrirani kabel na samoprianjajućoj foliji; 0,5 m širine
• sa zaštitnom cijevi za podni osjetnik IPX7 - CE / VDE odobrenje
Programabilni termostat za električno podno grijanje s podnim senzorom
• montiran u zidu
• Prikaz statusa trenutnog načina rada
• Podni osjetnik s min / max ograničenjem
• Uključen je izračun troškova za energiju
• Zadana vrijednost temperature za optimalnu udobnost i energiju ušteda
• Mogućnost programa za odmor "holiday mode"
• Temperaturni raspon je 5 - 30 ° C
• prekidanje struje 10A
• Klasa zaštite kućišta IP 30 / izolirana
• prekidanje struje 10A
• Klasa zaštite kućišta IP 30 / izolirana
Dobava i ugradnja električnog podnog grijanja, mrežica kao Uponor Comfort E cable mat + termostat T87-IF
| COMFORT E CABLE MAT SET T-87IF 160-3m2 | kom | 3 |  | 0
dodaci i oprema
2.9 | Dobava i ugradnja PVC podžbukne priključne kutije za unutarnje klima jedinice. | kom | 5 |  | 0
2.10 | Bakrene cijevi sa izolacijom za klima sustav
Uključujući sve fitinge, spojni i pričvrsni materijal te odgovarajuću toplinsku izolaciju, sve za freon R410A kao rashladni medij, dušik za ispiranje cijevi tijekom zavarivanja
Dobava i ugradnja bakrenih cijevi:
| Cu cijevi s toplinskom izolacijom Ø9,52 mm | m | 30 |  | 0
| Cu cijevi s toplinskom izolacijom Ø6,35 mm | m | 30 |  | 0
2.11 | Komunikacijski kabeli između unutrašnjih i vanjskih jedinica, te između unutarnjih jedinica i daljinskih upravljača.
| PPJ 5x1.5 mm2 | m | 30 |  | 0
2.12 | PVC cijev za odvod kondenzata
Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi.
| Dobava i ugradnja PVC32 cijev za kondenzat | m | 60 |  | 0
2.13 | Dobava i ugradnja sifona kondenzata kao Huterrer & Lechner HL138 | kom | 5 |  | 0
2.12 | Tlačna proba cjevovoda ispitnim tlakom 40 bar u trajanju 24 sata. | kpl | 2 |  | 0
2.14 | Puštanje u pogon i programiranje mikroprocesorske regulacije rada klimatizacijskog sustava, postizanje idealnih radnih parametara, uključivo električno spajanje vanjske i unutrašnje jedinice klimatizacijskog sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem. | kpl | 2 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0