## List1
|  | mj. Jed. | količina | cijena | iznos
1. | ASP-09BI | kom | 2 |  | 0
Raspon radne temperature GR - 22 ~ 24 ° C Raspon radne temperature HL -15 ~ 43 ° C Ulazna snaga 0,72 / 0,73 kW Volumen odvlaživanja 0,8 l / h Nazivna ulazna snaga 1,35 kW Cijev za tekućinu za rashladno sredstvo 1/4 / 6 inča / mm Maks. visinka razlika 10 m Neto / Bruto težina 15,5 / 18,5 kg Dodatno rashladno sredstvo 16 g / m Temperaturni raspon 16 ~ 30 ° C Protok zraka 1600 m3 / h Kapacitet 2,7 (0,7–3,4) / 2,9 (0,6–3,5) kW Napajanje 220 - 240/1/50 V / Ph / Hz Neto / Bruto težina 27,5 / 30,0 kg VJ Min. / Maks. Duljina cijevi 3/20 m Snaga struje 3,5 / 3,6 A Plinska cijev za rashladno sredstvo 3/8 / 9,5 inča / mm Razina zvučnog tlaka na 1 m 39/36/33/31/29/26/23 dB (A) Razina zvučnog tlaka na 1 m 49 dB (A) Maksimalna duljina cijevi bez dodatnog rashladnog sredstva 5 m Razina zvučne snage 50/48/45/44/42/38/34 dB (A) Protok zraka 500/430/410/370/330/280/250 m3 / h Nazivna struja snage 6,0 A Razina zvučne snage 60 dB (A) SEER / SCOP 7,2 / 4,0 W / W Dimenzija (š x v x d) 700 x 600 x 215 mm UJ Dimenzija (š x v x d) 782 x 540 x 320 mm VJ Energetski razred A ++ / (A +, A +++, -) - Rashladno sredstvo / punjenje / ekv. CO2 R32 / 0,55 / 0,37 vrsta / kg / t
1.1 | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl | 2 |  | 0
| ø 9,52 mm | m | 8 |  | 0
| ø 15,88 mm | m | 8 |  | 0
| Dobava i montaža rashladnog medija R32. Nadopuna plina prema stvarno utvrđenim potrebama. | kg | 0 |  | 0
Dobava i montaža plastične PE cijevi, za izvođenje odvoda kondenzata, uključivo svi potrebni fazonski elementi (koljena, redukcije, spojnice, itd.), sljedećih dimenzija:
| ø 32 | m | 14 |  | 0
| Vakumiranje cjevovoda, ispitivanja instalacije, puštanje u pogon kao i troškove ovlaštenog servisera proizvođača opreme prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad iste, uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | kpl | 2
| Proboj kamenog zida | kom | 2 |  | 0
| VECAMO nosač PVC ECO BOCK dim. 500x130x60mm 450 kg | kom/par | 3 |  | 0
2 | ASP-18BI | kom | 6 |  | 0
Raspon radne temperature GR - 22 ~ 24 ° C Raspon radne temperature HL -15 ~ 43 ° C Ulazna snaga 1,55 / 1,50 kW Volumen odvlaživanja 1,8 l / h Plinska cijev za rashladno sredstvo 1/2 / 12 inča / mm Cijev za tekućinu za rashladno sredstvo 1/4 / 6 inča / mm Maks. visinka razlika 10 m Nazivna struja snage 10,9 A Neto / Bruto težina 15,5 / 18,5 kg UJ Dodatno rashladno sredstvo 16 g / m Temperaturni raspon 16 ~ 30 ° C Nazivna ulazna snaga 2,5 kW Napajanje 220 - 240/1/50 V / Ph / Hz Min. / Maks. Duljina cijevi 3/25 m Protok zraka 3200 m3 / h Neto / Bruto težina 46,0 / 50,5 kg VJ Razina zvučnog tlaka na 1 m 47/45/43/41/38/37/32 dB (A) Maksimalna duljina cijevi bez dodatnog rashladnog sredstva 5 m Kapacitet 5,2 (1,3–6,6) / 5,3 (1,1–6,8) kW Razina zvučnog tlaka na 1 m 57 dB (A) Razina zvučne snage 57/55/53/51/48/47/42 dB (A) SEER / SCOP 6,6 / 4,1 W / W Razina zvučne snage 65 dB (A) Snaga struje 7,1 / 6,7 A Protok zraka 700/650/580/520/460/410/320 m3 / h Dimenzija (š x v x d) 700 x 600 x 215 mm UJ Dimenzija (š x v x d) 965 x 700 x 396 mm VJ Energetski razred A ++ / (A +, A +++, -) - Rashladno sredstvo / punjenje / ekv. CO2 R32 / 0,95 / 0,64 tip / kg / t
0
2.1 | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl | 6 |  | 0
| ø 9,52 mm | m | 38 |  | 0
| ø 15,88 mm | m | 38 |  | 0
| Dobava i montaža rashladnog medija R32. Nadopuna plina prema stvarno utvrđenim potrebama. | kg | 0 |  | 0
Dobava i montaža plastične PE cijevi, za izvođenje odvoda kondenzata, uključivo svi potrebni fazonski elementi (koljena, redukcije, spojnice, itd.), sljedećih dimenzija:
| ø 32 | m | 42 |  | 0
| Vakumiranje cjevovoda, ispitivanja instalacije, puštanje u pogon kao i troškove ovlaštenog servisera proizvođača opreme prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad iste, uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | kpl | 1 |  | 0
| Proboj kamenog zida | kom | 2 |  | 0
| VECAMO nosač PVC ECO BOCK dim. 500x130x60mm 450 kg | kom/par | 2 |  | 0
3. | SIH + SOH-18BIK | kom | 3 |  | 0
| Energetska klasa A++ / A++ Snaga hlađenja 4,6 kW Snaga hlađenja 5,2 kW Odvod kondenzata u oba smjera Skriveni zaslon Funkcija „I FEEL“ Funkcija „Temperiranje 8 °C“ Generator hladne plazme WiFi modul Daljinski upravljač YAA1FB6 (WiFi) |  |  |  | 0
Kapacitet Hlađenje / Grijanje 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,7) kW Napajanje Na vanjskoj jedinici 220 - 240/1/50 V / Ph / Hz Ulazna snaga Hlađenje / Grijanje 1,36 / 1,34 kW Maks. ulazna snaga Hlađenje / Grijanje 1,9 kW Jakost struje Hlađenje / Grijanje 5,9 / 5,8 A Maks. struja Hlađenje / Grijanje 9,0 A Energetski razred Hlađenje / Grijanje (A, W, C) A ++ / (A ++ / A +++ / -) - Pdesign Hlađenje / Grijanje 4,6 / 3,7 kW SEER / SCOP - 6,4 / 4,0 W / W Godišnja potrošnja električne energije Hlađenje / Grijanje 251/1295 kWh Protok zraka Unutarnja jedinica 850/800/750/700/650/600/550 m3 / h Protok zraka Vanjska jedinica 1950 m3 / h Razina buke na 1 m Unutarnja jedinica 48/42/41/38/37/34/31 dB (A) Razina buke na 1 m Vanjska jedinica 53 dB (A) Razina buke Unutarnja jedinica 58/52/51/48/47/44/34 dB (A) Razina buke Vanjska jedinica 63 dB (A) Snaga odvlaživanja - 1,8 l / h Rashladno sredstvo / količina / ekv. CO2 - R32 / 0,75 / 0,51 tip / kg / t Dodatno rashladno sredstvo - 16 g / m Cijevi - tekućina Promjer 1/4 / 6 inch / mm Cijevi - plin Promjer 3/8 / 9,5 inch / mm Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi - 5 m Min. / Maks. dužina cijevi - 3/25 m Maks. visinka razlika - 10 m Dimenzije (š x v x d) Unutarnja jedinica 972 x 300 x 225 mm Dimenzije (š x v x d) Vanjska jedinica 732 x 550 x 330 mm Težina netto / brutto Unutarnja jedinica 13,5 / 16,0 kg Težina netto / brutto Vanjska jedinica 26,5 / 29,0 kg Raspon namještenih temperatura - 16 ~ 30 ° C Raspon radnih temperatura Hlađenje -15 ~ 43 ° C Raspon radnih temperatura Grijanje - 15 ~ 24 ° C
3.1. | Dobava sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke , sav potreban rad za ispunjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve navedeno. | kpl | 3 |  | 0
| ø 9,52 mm | m | 15 |  | 0
| ø 15,88 mm | m | 15 |  | 0
| Dobava i montaža rashladnog medija R32. Nadopuna plina prema stvarno utvrđenim potrebama. | kg | 0 |  | 0
Dobava i montaža plastične PE cijevi, za izvođenje odvoda kondenzata, uključivo svi potrebni fazonski elementi (koljena, redukcije, spojnice, itd.), sljedećih dimenzija:
| ø 32 | m | 21 |  | 0
0
| Vakumiranje cjevovoda, ispitivanja instalacije, puštanje u pogon kao i troškove ovlaštenog servisera proizvođača opreme prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad iste, uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | kpl | 3 |  | 0
| Proboj kamenog zida | kom | 3 |  | 0
| VECAMO nosač PVC ECO BOCK dim. 500x130x60mm 450 kg | kom/par | 3 |  | 0
|  |  | Ukupno bez pdv-a: |  | 0